## Лист1
Параметры, задаваемые пользователем
Исходный ток в цепи, А | I= | 0.02
Напряжение источника питания, В | Uin= | 12
Напряжение на пине ардуино в режиме холостого хода , В | Uard= | 1
Добавочное сопротивление, Ом | Rad= | 1000
Оконечное сопротивление, Ом | Rok= | 4700
Сопротивление извещателя в режиме "Пожар" | Rsd= | 1000
Расчет цепи:
1. Выбор начального напряжения и тока в цепи.
Начальное общее сопротивление (расч.), Ом | Ro= | 600
Исходный ток в цепи, А | I= | 0.02
Сопротивление 1 плеча делителя (расч.), ОМ | Rd1= | 550
Сопротивление 2 плеча делителя (расч.), ОМ | Rd2= | 50
Напряжение в шлейфе извещателя (1 плечо делителя) (расч.), В | Ud1= | 11 | >9
Напряжение на пине (2 плечо делителя) (расч.), В | Ud2= | 1 | <5 | значение АЦП: | 204.6
2. Подключение оконечного резистора для контроля целостности шлейфа.
Общее сопротивление с оконечным резистором (расч.), Ом | Ro= | 542.381
Ток в цепи (расч.), А | I= | 0.022125
Сопротивление 1 плеча делителя (расч.), ОМ | Rd1= | 492.381
Сопротивление 2 плеча делителя (расч.), ОМ | Rd2= | 50
Напряжение в шлейфе извещателя (1 плечо делителя), В | Ud1= | 10.8938 | >9
Напряжение на пине (2 плечо делителя), В | Ud2= | 1.1062 | <5 | значение АЦП: | 226.3354
3. Подключение извещателя через добавочный резистор. |  |  |  |  | `
Общее сопротивление с ок. и доб. резисторами и сопр изв, (расч.), Ом | Ro= | 445.1089
Ток в цепи (расч.), А | I= | 0.02696
Сопротивление 1 плеча делителя (расч.), ОМ | Rd1= | 395.1089
Сопротивление 2 плеча делителя (расч.), ОМ | Rd2= | 50
Напряжение в шлейфе извещателя (1 плечо делителя), В | Ud1= | 10.652 | >9
Напряжение на пине (2 плечо делителя), В | Ud2= | 1.348 | <5 | значение АЦП: | 275.7977
Ток через извещатель в режиме "пожар" | Isd= | 0.005326 | <0,02